Zakres prac serwisu okresowego urządzeń  i elementów instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wyszczególnionych obejmuje:

a) przeglądy raz na pół roku następujących elementów instalacji wentylacji mechanicznej (dotyczy central wentylacyjnych firmy VBW Engineering):

-  kontrola stanu technicznego urządzeń oraz elementów instalacji wentylacji mechanicznej,

-  kontrola stanu zabrudzenia i zużycia filtrów,

-  kontrola stanu zabrudzenia kół zębatych i łopat przepustnic wielopłaszczyznowych (w razie potrzeby

czyszczenie i konserwacja),

-  kontrola stanu zabrudzenia lamel wymienników, nagrzewnic, chłodnic (w razie potrzeby czyszczenie),

-  kontrola  stanu naciągu  i zużycia pasków klinowych,

-  kontrola nastaw parametrów pracy na sterownikach poszczególnych urządzeń,

-   kontrola prądów pobieranych przez urządzenia,

-   kontrola pracy układów sterowania , regulacji i automatyki kontrolno-pomiarowej w szafach AKPiA,

-   testy pracy wentylatorów,

-   kontrola stanu amortyzatorów,

b) przeglądy raz na pół roku następujących elementów instalacji klimatyzacji (dotyczy klimatyzatorów firmy LG Electronics/Mitsubishi, Daikin)

-   oględziny zewnętrzne urządzeń,

-   czyszczenie i dezynfekcja filtrów parownika,

-   czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja parownika i tacy ociekowej,

-   czyszczenie skraplaczy i parowników,

-   sprawdzenie i udrożnienie instalacji odpływu skroplin,

-   kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego, ewentualne uzupełnienie czynnika,

-   kontrola  instalacji elektrycznej i sterującej,

-   kontrola sterowników (pilotów),

c)  przeglądy okresowe raz na rok następujących elementów instalacji wentylacji mechanicznej (dotyczy wentylatorów firm Systemair i Juwent oraz klap p.poż. firmy Smay):

-  kontrola  stanu technicznego urządzeń oraz elementów instalacji wentylacji mechanicznej,

-   kontrola stanu zabrudzenia kół zębatych (w razie potrzeby czyszczenie i konserwacja),

-   kontrola stanu naciągu  i zużycia pasków klinowych,

-   kontrola nastaw parametrów pracy na sterownikach poszczególnych urządzeń,

-   kontrola prądów pobieranych przez urządzenia,

-   testy pracy wentylatorów,

-   kontrola mechanizmów klap.p.poż. wraz z atestacją klapy.

Urządzenia  instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku  Trafostacji  Sztuki zlokalizowanym przy ul. Świętego Ducha 4 w Szczecinie:

- centrala wentylacyjna f.VBW Engineering - szt.2,

- centrala wentylacyjna f.VTS  - 2 szt

- agregat wody lodowej f.Daikin       szt.1,

- nawilżacze  parowe f.Pego    	szt.5,

- agregaty skraplające f.Mitsubishi   szt. 4,

- agregaty skraplające f. Daikin        szt. 1,

- wentylator dachowy Systemair       szt.3,

- wentylator kanałowy f.Juwent	szt.1,

- agregat zewnętrzny klimatyzacji f.LG Electronics	           szt.1,

- jednostka wewnętrzna klimatyzacji f.LG Electronics       szt.16,

- klimatyzator ścienny f.LG Electronics		           szt.1,

- klapy p.poż. z siłownikiem f.Smay                                    szt.37.

usługę w postaci świadczenia serwisu doraźnego systemu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  oraz  w/w  urządzeń.