| lp. | branża | typ robót | okres serwisowy | zakres czynności serwisowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | instalacje elektryczne | system SAP | 3 m-ce częściowo, 6 m-cy całość | zadymienie wszystkich czujek, wciśnięcie ropów, test sygnalizatorów, test central oddymiania i napowietrzania, sprawdzenie poprawności działania centrali SAP w pomieszczeniu ochrony (0/24) |
|  |  | UPS-y | 3 m-ce | Sprawdzenie działania UPS |
|  |  | instalacje odbiorcze | 6 m-cy | Pomiar rezystancja izolacji, pomiar skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania, pomiar RCP |
|  |  | Oświetlenie ogólne i wystawowe | 6 m-cy | Pomiar rezystancja izolacji, pomiar skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania, pomiar RCP, Sprawdzenie i czyszczenie tablic sterowania oświetlenia, natężenie oświetlenia, Sprawdzenie i badanie szynoprzewodów |
|  |  | oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | 6 m-cy | Pełne test opraw – czas działania, natężenie oświetlenia |
| lp. | branża | typ robót | okres serwisowy | zakres czynności serwisowych |
| 1. | instalacje elektryczne | instalacja odgromowa | 2 rok i 5 lat, zgodnie z aktualnymi przepisami (częściej jeśli stwierdzi się zabrudzenie zainstalowanych aparatów elektrycznych) | Kontrola roczna – sprawdzenie stanu technicznego elementów zainstalowanych na obiekcie, a także elementów konstrukcyjnych obiektu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania. Kontrola przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat -badaniu instalacji piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności uziemień. |
| lp. | branża | typ robót | okres serwisowy | zakres czynności serwisowych |
| 2. | Instalacje sieci strukturalnej | serwerownia | 12-mcy | Konserwacja systemów powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą PN-93/E-08390 i obejmuje: a) Sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej; b) Sprawdzanie poprawności działania wszystkich elementów systemu Kontrola połączeń i styków d) Sprawdzanie czy zasilacze główne i rezerwowe są sprawne; e) Sprawdzenie poprawności działania serwera Sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji przy współpracy z centrum odbiorczym; Sprawdzenie czy system jest całkowicie w stanie gotowości do pracy; i) Sprawdzanie poprawności działania systemu kontroli dostępu przy barku zasilania; Usunięcie niesprawności i wymiana uszkodzonych elementów; |
|  |  | Acces point | Raz na12 m-cy | Sprawdzanie poprawności działania wszystkich elementów |
|  |  |  | Raz na 12 m-cy | Sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji przy współpracy z centrum odbiorczym; |
| lp. | branża | typ robót | okres serwisowy | zakres czynności serwisowych |
| 3. | Urządzenia oddymiające klatki schodowe | Klapy mcr- Prolight Plus | co 6 m-cy | Zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchową DTR |
| 4. | Kontrola dostępu | system kontroli dostępu | 12 m-cy | Konserwacja systemów powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą PN-93/E-08390 i obejmuje: a) Sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej; b) Sprawdzanie poprawności działania wszystkich elementów systemu (akumulatorów, zwór, elektrozaczepów czytników, domofonów) łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie; c) Kontrola połączeń i styków d) Sprawdzanie czy zasilacze główne i rezerwowe są sprawne; e) Sprawdzenie poprawności działania serwera Sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji przy współpracy z centrum odbiorczym; Sprawdzenie czy system jest całkowicie w stanie gotowości do pracy; i) Sprawdzanie poprawności działania systemu kontroli dostępu przy barku zasilania; j) Sprawdzenie działania elementów systemu kontroli dostępu na wypadek ewakuacji; Usunięcie niesprawności i wymiana uszkodzonych elementów; |
| 5 | System sygnalizacji włamania i napadu |  | 12 m-cy | Konserwacja systemów powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą PN-93/E-08390 i obejmuje: a) Sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej; b) Sprawdzanie poprawności działania wszystkich elementów systemu Kontrola połączeń i styków d) Sprawdzanie czy zasilacze główne i rezerwowe są sprawne; e) Sprawdzenie poprawności działania serwera Sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji przy współpracy z centrum odbiorczym; Sprawdzenie czy system jest całkowicie w stanie gotowości do pracy; i) Sprawdzanie poprawności działania systemu przy barku zasilania; Usunięcie niesprawności i wymiana uszkodzonych elementów; |
| 6 | nagłośnienie |  | 12 m-cy | Konserwacja systemów powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą PN-93/E-08390 i obejmuje: a) Sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej; b) Sprawdzanie poprawności działania wszystkich elementów systemu Kontrola połączeń i styków d) Sprawdzanie czy zasilacze główne i rezerwowe są sprawne; e) Sprawdzenie poprawności działania serwera Sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji przy współpracy z centrum odbiorczym; Sprawdzenie czy system jest całkowicie w stanie gotowości do pracy; Usunięcie niesprawności i wymiana uszkodzonych elementów; |